## Full 1
ICF060 | U | Fan-coil mural, sistema de dos tubs.
Fan-coil mural, sistema de dos tubs, potència frigorífica total nominal de 2,04 kW (temperatura humida d'entrada de l'aire: 19°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 4,65 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 20°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 50°C), de 3 velocitats, cabal d'aigua nominal de 0,351 m³/h, cabal d'aire nominal de 440 m³/h i potència sonora nominal de 54 dBA, amb vàlvula de tres vies amb bypass (4 vies), amb actuador. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Codi |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  | Materials
mt42fth400c |  | U | Fan-coil mural, sistema de dos tubs, potència frigorífica total nominal de 2,04 kW (temperatura humida d'entrada de l'aire: 19°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 4,65 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 20°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 50°C), de 3 velocitats, cabal d'aigua nominal de 0,351 m³/h, cabal d'aire nominal de 440 m³/h i potència sonora nominal de 54 dBA. | 1 | 473.85 | 473.85
mt42vsi010ab |  | U | Vàlvula de tres vies amb bypass (4 vies), amb actuador; inclús connexions i muntatge. | 1 | 75 | 75
mt37sve010b |  | U | Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". | 2 | 4.95 | 9.9
|  |  |  | Subtotal materials: |  | 558.75
2 |  |  | Mà d'obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 4.196 | 29.34 | 123.11
mo104 |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 4.196 | 25.25 | 105.95
|  |  |  | Subtotal mà d'obra: |  | 229.06
3 |  |  | Costos directes complementaris
|  | % | Costos directes complementaris | 2 | 787.81 | 15.76
Cost de manteniment decennal: 225,00€ en els primers 10 anys. |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 803.57