## Full 1
ICS016 | U | Bomba de circulació "EBARA".
Bomba circuladora, de rotor humit, de ferro colat, amb motor d'imant permanent, amb variador de freqüència incorporat i ventilació automàtica, amb dos modes de funcionament seleccionables mitjançant el botó de la caixa de connexions (velocitat constant i pressió proporcional), model Ego 15/40-130 "EBARA", de 130 mm de longitud, impulsor de tecnopolímer, eix motor i coixinets de ceràmica, connexions roscades de 1" de diàmetre, pressió màxima de treball 10 bar, rang de temperatura del líquid conduït de 5 a 95°C, aïllament classe H, protecció IP44, alimentació monofàsica a 230 V. Inclús pont de manòmetres format per manòmetre, vàlvules d'esfera i canonada de coure; elements de muntatge; caixa de connexions elèctriques amb condensador i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment |  | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt37bce250sa |  |  | U | Bomba circuladora, de rotor humit, de ferro colat, amb motor d'imant permanent, amb variador de freqüència incorporat i ventilació automàtica, amb dos modes de funcionament seleccionables mitjançant el botó de la caixa de connexions (velocitat constant i pressió proporcional), model Ego 15/40-130 "EBARA", de 130 mm de longitud, impulsor de tecnopolímer, eix motor i coixinets de ceràmica, connexions roscades de 1" de diàmetre, pressió màxima de treball 10 bar, rang de temperatura del líquid conduït de 5 a 95°C, aïllament classe H, protecció IP44, alimentació monofàsica a 230 V. | 1 |  | 322 | 322
mt37sve010b |  |  | U | Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". | 4 |  | 4.95 | 19.8
mt37www060b |  |  | U | Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca de 1/2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. | 1 |  | 4.21 | 4.21
mt37svr010a |  |  | U | Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2". | 1 |  | 4.3 | 4.3
mt37www050a |  |  | U | Maneguet antivibració, de goma, amb rosca de 1/2", per a una pressió màxima de treball de 10 bar. | 2 |  | 15 | 30
mt42www040 |  |  | U | Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat de 1/2", escala de pressió de 0 a 5 bar. | 1 |  | 43.29 | 43.29
mt37tca010ba |  |  | m | Tub de coure rígid amb paret de 1 mm de gruix i 13/15 mm de diàmetre, segons UNE-EN 1057. | 0.35 |  | 4.82 | 1.69
mt35aia090aa |  |  | m | Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). | 3 |  | 1.23 | 3.69
mt35cun040ab |  |  | m | Cable unipolar H07V-K, sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Eca segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de PVC (V). Segons UNE 21031-3. | 9 |  | 0.66 | 5.94
[5 empty] | Subtotal materials: |  |  | 434.92
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 3.597 |  | 29.34 | 105.54
mo104 |  |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 3.597 |  | 25.25 | 90.82
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  |  | 196.36
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 |  | 631.28 | 12.63
Cost de manteniment decennal: 302,64€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  |  | 643.91
Referència i títol de la norma |  |  |  |  | Aplicabilitat(a) | Obligatorietat(b) |  |  | Sistema(c)
EN 1057:2006+A1:2010 |  |  |  |  | 1122010 | 1122010 |  |  | 1/3/4
Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.
(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada
(b) Data en què finalitza el període de coexistència
(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions