## Full 1
IEC020 | U | Caixa general de protecció.
Caixa general de protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per a col·locar fusibles de intensitat màxima 250 A, esquema 7.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt35cgp020fi |  |  | U | Caixa general de protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per a col·locar fusibles de intensitat màxima 250 A, esquema 7, per a protecció de la línia general d'alimentació, formada per una envoltant aïllant, precintable i autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de protecció IP43 segons UNE 20324 i IK08 segons UNE-EN 50102. | 1 | 152.52 | 152.52
mt35amc820dpL |  |  | U | Fusible de ganivetes, tipus gG, intensitat nominal 250 A, poder de tall 120 kA, mida T2, segons UNE-EN 60269-1. | 3 | 15.37 | 46.11
mt35cgp040h |  |  | m | Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1. | 3 | 5.44 | 16.32
mt35cgp040f |  |  | m | Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1. | 3 | 3.73 | 11.19
mt26cgp010 |  |  | U | Marc i porta metàl·lica amb pany o cadenat, amb grau de protecció IK10 segons UNE-EN 50102, protegits de la corrosió i normalitzats per l'empresa subministradora, per caixa general de protecció. | 1 | 110 | 110
mt35www010 |  |  | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | 1 | 1.48 | 1.48
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 337.62
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo020 |  |  | h | Oficial 1ª construcció. | 0.36 | 28.42 | 10.23
mo113 |  |  | h | Peó ordinari construcció. | 0.36 | 23.81 | 8.57
mo003 |  |  | h | Oficial 1ª electricista. | 0.599 | 29.34 | 17.57
mo102 |  |  | h | Ajudant electricista. | 0.599 | 25.25 | 15.12
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 51.49
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 389.11 | 7.78
Cost de manteniment decennal: 13,89€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 396.89