## Full 1
ILR035 | U | RITU-A.
Equipament complert per a RITU-A, recinte únic ampliat d'instal·lacions de telecomunicacions, de fins a 16 punts d'accés a usuari, en armari de 200x200x50 cm, compost de: quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de connexió de terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A), de les bases de presa de corrent del recinte (16 A) i dels equips de capçalera de l'infraestructura de radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor unipolar i 4 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; un punt de llum que proporcioni un mínim de 300 lux i un aparell d'enllumenat d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 10 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per a possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació. El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt35cgm041l |  |  | U | Caixa per a allotjament dels interruptors de protecció de la instal·lació, 2 files de 12 mòduls, de ABS autoextingible, de color blanc RAL 9010, amb porta transparent, grau de protecció IP40 i doble aïllament (classe II), per col·locar en superfície. Segons UNE-EN 60670-1. | 1 | 33.05 | 33.05
mt40iae010 |  |  | U | Reglet per a posada a terra, de 500 mm de longitud, amb connectors cada 25 mm. | 1 | 34.65 | 34.65
mt35ttc010c |  |  | m | Conductor de coure nu, de 50 mm². | 2.5 | 4.81 | 12.03
mt35aia010b |  |  | m | Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. | 3 | 0.42 | 1.26
mt35cun020a |  |  | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025. | 15 | 0.41 | 6.15
mt35cun020b |  |  | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025. | 4.5 | 0.68 | 3.06
mt35cgm021abbah |  |  | U | Interruptor general automàtic (IGA), de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | 1 | 14.08 | 14.08
mt35cgm029aa |  |  | U | Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2 mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. | 1 | 90.99 | 90.99
mt35cgm021bbbab |  |  | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | 1 | 12.43 | 12.43
mt35cgm021bbbad |  |  | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | 2 | 12.66 | 25.32
mt33seg100a |  |  | U | Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc. | 1 | 5.84 | 5.84
mt33seg107a |  |  | U | Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc. | 4 | 6.22 | 24.88
mt35caj010a |  |  | U | Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar. | 5 | 0.17 | 0.85
mt35caj020a |  |  | U | Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre. | 1 | 1.79 | 1.79
mt40iae030 |  |  | U | Portalàmpades sèrie estàndard. | 1 | 1.42 | 1.42
mt34llg010Nbi |  |  | U | Làmpada de filament led de vidre acabat mat, casquet E27, classe d'eficiència energètica E, de 13 W (equivalent a una làmpada incandescent de 100 W de potència), color blanc càlid, temperatura de color 2700 K, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 1521 lúmens. | 1 | 8.66 | 8.66
mt34aem111c |  |  | U | Lluminària d'emergència, de 1,3 W, amb llum LED no reemplaçable, flux lluminós 70 lúmens, carcassa de 210x110x41 mm, aïllament classe II, graus de protecció IP42 i IK07, amb bateries de Ni-Cd, autonomia de 1 h, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz i pilot lluminós indicador de càrrega color verd. Inclús accessoris i elements de fixació. | 1 | 52.61 | 52.61
mt40iae050 |  |  | U | Placa d'identificació de 200x200 mm, resistent al foc, per RIT. | 1 | 6.45 | 6.45
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 335.52
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo001 |  |  | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | 2.398 | 29.34 | 70.36
mo056 |  |  | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | 2.398 | 25.25 | 60.55
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 130.91
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 466.43 | 9.33
Cost de manteniment decennal: 23,79€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 475.76