## Full 1
IOJ002 | m |  | Segellat de junt de dilatació, amb segellador elàstic.
Sistema de segellat de junt de dilatació vertical en mur, amb una amplada mitjana de junt de 6 mm, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 180, format per material de reomplert de panell rígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), recobert per ambdues cares per una capa de 6 mm d'espessor de segellador elàstic de silicona amb propietats ignífugues, color blanc.
Codi |  | Unitat |  | Descripció |  | Rendiment |  | Preu unitari |  | Import
1 |  |  |  | Materials
mt16lra010b |  | m² |  | Panell rígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK). |  | 0.041 |  | 11.56 |  | 0.47
mt41phi020a |  | U |  | Cartutx de 310 ml de segellador elàstic de silicona amb propietats ignífugues, color blanc, per a segellat de junts i obertures lineals. |  | 0.232 |  | 15.7 |  | 3.64
[6 empty] | Subtotal materials: |  |  |  | 4.11
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo113 |  | h |  | Peó ordinari construcció. |  | 0.119 |  | 19.83 |  | 2.36
[6 empty] | Subtotal mà d'obra: |  |  |  | 2.36
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  | % |  | Costos directes complementaris |  | 2 |  | 6.47 |  | 0.13
Cost de manteniment decennal: 0,73€ en els primers 10 anys. | [5 empty] | Costos directes (1+2+3): |  |  |  | 6.6
Referència norma UNE i Títol de la norma transposició de norma harmonitzada |  |  |  |  | Aplicabilitat(a) |  | Obligatorietat(b) |  | Sistema(c)
UNE-EN 13162:2013/A1:2015 |  |  |  |  | 1072015 |  | 1072016 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada i inici del període de coexistència
(b) Data final del període de coexistència / entrada en vigor marcat CE
(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions