## Full 1
IOJ003 | U | Segellat de pas de cables, malls de cables i canalitzacions de cables de petites o mitjanes dimensions, amb massilla intumescent.
Sistema de segellat de pas de cables amb aïllament, de diàmetre exterior menor o igual de 21 mm, en mur, de 100 mm d'espessor, a través d'una obertura de 100 mm d'amplada i 100 mm d'altura, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 120, format per material de reomplert de nòduls de llana de roca, de 45 kg/m³ de densitat, recobert per ambdues cares per una capa de 25 mm d'espessor de massilla intumescent amb propietats ignífugues, color gris antracita.
Codi |  | Unitat | Descripció |  | Rendiment |  | Preu unitari | Import
1 |  |  | Materials
mt16lra011a |  | kg | Nòduls de llana de roca, de 45 kg/m³ de densitat, per a reompliment de clivelles i junts. |  | 0.022 |  | 2.42 | 0.05
mt41phi040a |  | U | Cartutx de 310 ml de massilla intumescent amb propietats ignífugues, color gris antracita, per a segellat de junts i obertures. |  | 1.611 |  | 12.26 | 19.75
[5 empty] | Subtotal materials: |  |  | 19.8
2 |  |  | Mà d'obra
mo113 |  | h | Peó ordinari construcció. |  | 0.356 |  | 19.83 | 7.06
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  |  | 7.06
3 |  |  | Costos directes complementaris
|  | % | Costos directes complementaris |  | 2 |  | 26.86 | 0.54
Cost de manteniment decennal: 3,01€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  |  | 27.4
Referència norma UNE i Títol de la norma transposició de norma harmonitzada |  |  |  | Aplicabilitat(a) |  | Obligatorietat(b) |  | Sistema(c)
UNE-EN 13162:2013/A1:2015 |  |  |  | 1072015 |  | 1072016 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada i inici del període de coexistència
(b) Data final del període de coexistència / entrada en vigor marcat CE
(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions