## Full 1
IOJ007 | U | Segellat de pas de cables, manats de cables, safates de cables i canalitzacions de cables de mitjanes dimensions, amb pintura i panell de llana mineral.
Sistema de segellat de pas de cables amb aïllament, de diàmetre exterior menor o igual de 80 mm, en mur, de 150 mm d'espessor, a través d'una obertura de 200 mm d'amplada i 200 mm d'altura, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 90, format per dos panells rígids de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,4 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), revestits per la seva cara exterior amb una capa de 0,7 mm d'espessor de pintura amb propietats ignífugues, color blanc i una altra capa de la mateixa pintura, de 0,7 mm d'espessor aplicada sobre cables i canalitzacions de cables, en una longitud de 150 mm, i segellat de juntes amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc.
Codi |  | Unitat | Descripció |  | Rendiment |  | Preu unitari | Import
1 |  |  | Materials
mt41phi070a |  | kg | Pintura amb propietats ignífugues, color blanc, per a segellat de penetracions. |  | 0.166 |  | 29.75 | 4.94
mt16lra010c |  | m² | Panell rígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,4 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK). |  | 0.08 |  | 14.44 | 1.16
mt41phi010a |  | U | Cartutx de 310 ml de segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc, per a segellat de junts i obertures lineals. |  | 1.29 |  | 12.16 | 15.69
[5 empty] | Subtotal materials: |  |  | 21.79
2 |  |  | Mà d'obra
mo113 |  | h | Peó ordinari construcció. |  | 0.257 |  | 19.83 | 5.1
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  |  | 5.1
3 |  |  | Costos directes complementaris
|  | % | Costos directes complementaris |  | 2 |  | 26.89 | 0.54
Cost de manteniment decennal: 3,02€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  |  | 27.43
Referència norma UNE i Títol de la norma transposició de norma harmonitzada |  |  |  | Aplicabilitat(a) |  | Obligatorietat(b) |  | Sistema(c)
UNE-EN 13162:2013/A1:2015 |  |  |  | 1072015 |  | 1072016 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada i inici del període de coexistència
(b) Data final del període de coexistència / entrada en vigor marcat CE
(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions