## Full 1
IOT020 | U | Detector de flux.
Detector de flux tipus paleta amb retard de fins a 90 segons dos contactes NA/NC, de 3" DN 80 mm de diàmetre, per a una pressió màxima de treball de 31 bar. Inclús tub protector i cables elèctrics.
Codi |  | Unitat | Descripció | Rendiment |  | Preu unitari | Import
1 |  |  | Materials
mt41dfr010f |  | U | Detector de flux tipus paleta amb retard de fins a 90 segons dos contactes NA/NC, de 3" DN 80 mm de diàmetre, per a una pressió màxima de treball de 31 bar, segons UNE-EN 12259-5. | 1 |  | 160.16 | 160.16
mt35aia090aa |  | m | Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). | 5 |  | 1.23 | 6.15
mt35cun020a |  | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025. | 10 |  | 0.41 | 4.1
|  |  |  | Subtotal materials: |  |  | 170.41
2 |  |  | Mà d'obra
mo008 |  | h | Oficial 1ª lampista. | 0.599 |  | 29.34 | 17.57
mo107 |  | h | Ajudant lampista. | 0.599 |  | 25.25 | 15.12
mo003 |  | h | Oficial 1ª electricista. | 0.3 |  | 29.34 | 8.8
mo102 |  | h | Ajudant electricista. | 0.3 |  | 25.25 | 7.58
|  |  |  | Subtotal mà d'obra: |  |  | 49.07
3 |  |  | Costos directes complementaris
|  | % | Costos directes complementaris | 2 |  | 219.48 | 4.39
Cost de manteniment decennal: 105,22€ en els primers 10 anys. |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  |  | 223.87
Referència i títol de la norma |  |  |  | Aplicabilitat(a) | Obligatorietat(b) |  |  | Sistema(c)
EN 12259-5:2002 |  |  |  | 172003 | 192005 |  |  | 1
Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo de agua.
(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada
(b) Data en què finalitza el període de coexistència
(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions