## Full 1
UBC010 | m |  | Conducció soterrada d'aigua per a instal·lació centralitzada de calefacció.
Conducció soterrada d'aigua per a instal·lació centralitzada de calefacció de grups d'habitatges unifamiliars formada per canonada per a calefacció, model Ecoflex Thermo VIP Single "UPONOR IBERIA", de 140 mm de diàmetre, composta per tub de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH) de 40 mm de diàmetre i 3,7 mm de gruix, pressió màxima de treball 6 bar, temperatura màxima de treball 95°C, preaïllat tèrmicament amb una capa exterior d'escuma de polietilè reticulat (PE-X) i una capa interior de panell aïllat al buit (VIP) i protegit mecànicament amb tub corrugat de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), col·locada sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins els ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris d'unió i kits d'aïllament. El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Codi |  | Unitat |  | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt37scu009y |  | m |  | Canonada per a calefacció, model Ecoflex Thermo VIP Single "UPONOR IBERIA", de 140 mm de diàmetre, composta per tub de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH) de 40 mm de diàmetre i 3,7 mm de gruix, pressió màxima de treball 6 bar, temperatura màxima de treball 95°C, preaïllat tèrmicament amb una capa exterior d'escuma de polietilè reticulat (PE-X) i una capa interior de panell aïllat al buit (VIP) i protegit mecànicament amb tub corrugat de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE). | 1 | 93.66 | 93.66
mt37scu109i |  | U |  | Accessoris d'unió i kits d'aïllament per a canonada model Ecoflex Thermo VIP Single "UPONOR IBERIA", de 40 mm de diàmetre. | 0.1 | 93.66 | 9.37
mt01ara010a |  | m³ |  | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | 0.156 | 14.3 | 2.23
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 105.26
2 |  |  |  | Equip i maquinària
mq01ret020b |  | h |  | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | 0.048 | 40.9 | 1.96
mq02rop020 |  | h |  | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | 0.117 | 3.92 | 0.46
[5 empty] | Subtotal equip i maquinària: |  | 2.42
3 |  |  |  | Mà d'obra
mo004 |  | h |  | Oficial 1ª calefactor. | 0.029 | 29.34 | 0.85
mo103 |  | h |  | Ajudant calefactor. | 0.029 | 25.25 | 0.73
mo041 |  | h |  | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | 0.056 | 28.42 | 1.59
mo087 |  | h |  | Ajudant construcció d'obra civil. | 0.056 | 25.28 | 1.42
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 4.59
4 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  | % |  | Costos directes complementaris | 2 | 112.27 | 2.25
Cost de manteniment decennal: 10,31€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3+4): |  | 114.52