## Full 1
ICF025 | U | Fan-coil de sostre, sistema de quatre tubs, amb distribució per capaigual tubulars.
Fan-coil horitzontal sense envoltant, amb descàrrega per embocadures tubulars, sistema de quatre tubs, potència frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura humida d'entrada de l'aire: 19°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 1,75 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 20°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 70°C), de 3 velocitats, cabal d'aigua nominal de 0,358 m³/h, cabal d'aire nominal de 220 m³/h, pressió d'aire nominal de 27 Pa i potència sonora nominal de 46 dBA, amb vàlvula de tres vies amb bypass (4 vies), amb actuador, per a la bateria de fred, i vàlvula de tres vies amb bypass (4 vies), amb actuador, per a la bateria de calor. Inclús elements per a suspensió del sostre. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42ftc500egI |  |  | U | Fan-coil horitzontal sense envoltant, amb descàrrega per embocadures tubulars, sistema de quatre tubs, potència frigorífica total nominal de 1,65 kW (temperatura humida d'entrada de l'aire: 19°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 1,75 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 20°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 70°C), de 3 velocitats, cabal d'aigua nominal de 0,358 m³/h, cabal d'aire nominal de 220 m³/h, pressió d'aire nominal de 27 Pa i potència sonora nominal de 46 dBA; inclús transport fins a peu d'obra sobre camió. | 1 | 518.15 | 518.15
mt42vsi010dg |  |  | U | Vàlvula de tres vies amb bypass (4 vies), amb actuador; inclús connexions i muntatge. | 2 | 100 | 200
mt37sve010b |  |  | U | Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". | 4 | 4.95 | 19.8
mt42www090 |  |  | U | Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i volanderes corresponents. | 1 | 22 | 22
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 759.95
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 4.435 | 29.34 | 130.12
mo104 |  |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 4.435 | 25.25 | 111.98
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 242.1
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 1002.05 | 20.04
Cost de manteniment decennal: 286,19€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 1022.09