## Full 1
ICV070 | U |  | Unitat exterior, bomba de calor, sistema aire-aigua multi-split.
Unitat exterior, sistema multi-split, bomba de calor amb recuperació de calor, per a gas R-410A, amb compressor scroll, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència calorífica 22,4 kW, amb temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C i temperatura de sortida de l'aigua de la unitat interior 45°C, dimensions 1680x1300x765 mm, pes 331 kg, diàmetre de connexió de la canonada de descàrrega de gas 5/8", diàmetre de connexió de la canonada de succió de gas 3/4", diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", longitud màxima de canonada frigorífica 100 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 40 m, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en calefacció des de -15 fins a 20°C, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en producció d'A.C.S., en combinació amb unitat interior, des de -15 fins a 35°C. Totalment muntada, connexionada i engegada per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. El preu no inclou els elements antivibratoris de terra.
Codi |  | Unitat |  | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42dai354a |  | U |  | Unitat exterior, sistema multi-split, bomba de calor amb recuperació de calor, per a gas R-410A, amb compressor scroll, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència calorífica 22,4 kW, amb temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C i temperatura de sortida de l'aigua de la unitat interior 45°C, dimensions 1680x1300x765 mm, pes 331 kg, diàmetre de connexió de la canonada de descàrrega de gas 5/8", diàmetre de connexió de la canonada de succió de gas 3/4", diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", longitud màxima de canonada frigorífica 100 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 40 m, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en calefacció des de -15 fins a 20°C, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en producció d'A.C.S., en combinació amb unitat interior, des de -15 fins a 35°C. | 1 | 14618.2 | 14618.2
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 14618.2
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  | h |  | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 2.689 | 29.34 | 78.9
mo104 |  | h |  | Ajudant instal·lador de climatització. | 2.689 | 25.25 | 67.9
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 146.8
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  | % |  | Costos directes complementaris | 2 | 14765 | 295.3
Cost de manteniment decennal: 9.638,58€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 15060.3