## Full 1
IEI020 | U | Xarxa de distribució interior en garatge.
Xarxa elèctrica de distribució interior en garatge amb ventilació forçada de 500 m², amb 18 trasters, composta de: quadre general de comandament i protecció; circuïts interiors amb cablejat sota tub protector de PVC rígid: 3 circuits per enllumenat, 3 circuits per enllumenat d'emergència, 3 circuits per ventilació, 1 circuit per porta automatitzada, 1 circuit per sistema de detecció i alarma d'incendis, 1 circuit per sistema de detecció de monòxid de carboni, 1 circuit per enllumenat de trasters; mecanismes monobloc de superfície (IP55).
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt35cgm040K |  |  | U | Caixa de superfície amb porta opaca, per allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en compartiment independent i precintable i els interruptors de protecció de la instal·lació, 1 fila de 4 mòduls (ICP) + 2 files de 24 mòduls. Fabricada en ABS autoextingible, amb grau de protecció IP40, doble aïllament (classe II), color blanc RAL 9010. Segons UNE-EN 60670-1. | 1 | 31.34 | 31.34
mt35cgm021abeah |  |  | U | Interruptor general automàtic (IGA), de 4 mòduls, tetrapolar (4P), amb 6 kA de poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | 1 | 78.76 | 78.76
mt35cgm029ag |  |  | U | Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/300mA, de 2 mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. | 1 | 91.21 | 91.21
mt35cgm029aa |  |  | U | Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2 mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. | 9 | 90.99 | 818.91
mt35cgm021bbbab |  |  | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | 5 | 12.43 | 62.15
mt35cgm021bbbad |  |  | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | 1 | 12.66 | 12.66
mt35cgm021bbbah |  |  | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | 3 | 14.08 | 42.24
mt35cgm050a |  |  | U | Minutera per temporització de l'enllumenat, 5 A, regulable d'1 a 7 minuts. | 1 | 42.11 | 42.11
mt35aia220a |  |  | m | Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 6 joules, temperatura de treball -15°C fins 90°C, amb grau de protecció IP44 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). | 270.832 | 2.51 | 679.79
mt35aia220c |  |  | m | Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 25 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 6 joules, temperatura de treball -15°C fins 90°C, amb grau de protecció IP44 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). | 33.541 | 3.56 | 119.41
mt35caj030d |  |  | U | Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols de 1/4 de volta, per instal·lar en superfície. Inclús reglets de connexió i elements de fixació. | 17 | 3.12 | 53.04
mt35cun020b |  |  | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025. | 812.496 | 0.68 | 552.5
mt35cun050b |  |  | m | Cable unipolar SZ1-K (AS+), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoestable especial ignífug i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) de color taronja. Segons UNE 21123-4. | 469.5 | 0.45 | 211.28
mt35cun050d |  |  | m | Cable unipolar SZ1-K (AS+), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de compost termoestable especial ignífug i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) de color taronja. Segons UNE 21123-4. | 167.705 | 0.7 | 117.39
mt33seg502 |  |  | U | Polsador monobloc estanc per instal·lació en superfície (IP55), color gris. | 15 | 8 | 120
mt33seg501 |  |  | U | Interruptor bipolar monobloc estanc per instal·lació en superfície (IP55), color gris. | 18 | 13.77 | 247.86
mt35www010 |  |  | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | 7 | 1.48 | 10.36
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 3291.01
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo003 |  |  | h | Oficial 1ª electricista. | 40.092 | 30.63 | 1228.02
mo102 |  |  | h | Ajudant electricista. | 38.329 | 26.36 | 1010.35
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 2238.37
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 5529.38 | 110.59
Cost de manteniment decennal: 197,40€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 5639.97