## Full 1
IGD100 | U | Bateria d'ampolles de gas liquats del petroli (GLP).
Bateria per a 6 ampolles (3 de servei i 3 de reserva, de 35 kg de capacitat unitària de gasos liquats del petroli (GLP), amb lires, vàlvules antiretorn, col·lector, inversor automàtic, limitador de pressió i vàlvula portamanòmetre. Inclús accessoris de connexió i elements de fixació. El preu no inclou les ampolles de gas liquats del petroli (GLP).
Codi |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  | Materials
mt43bbg030a |  | U | Lira de 420 mm de longitud, per a gasos liquats del petroli (GLP), segons UNE 60712-3. | 6 | 6.27 | 37.62
mt43bbg040 |  | U | Vàlvula antiretorn de rosca mètrica femella-mascle de 20 mm de diàmetre i 150 mm de longitud, amb junt. | 6 | 2.36 | 14.16
mt43bbg010c |  | U | Col·lector metàl·lic, per a 6 ampolles de gasos liquats del petroli (GLP) (3 de servei i 3 de reserva), col·locades en línia. | 1 | 73.85 | 73.85
mt43bbg020 |  | U | Inversor automàtic, de 10 kg/h de cabal nominal, 1,5 bar de pressió de sortida en servei i 0,8 bar de pressió de sortida en reserva, per a canvi d'ampolles sense interrupció del servei de gas, segons UNE-EN 13786. | 1 | 59.13 | 59.13
mt43bbg050 |  | U | Limitador de pressió, de 10 kg/h de cabal nominal i 1,75 bar de pressió de sortida. | 1 | 25.59 | 25.59
mt43bbg080 |  | U | Vàlvula portamanòmetre de rosca cilíndrica GAS femella-mascle de 1/4" de diàmetre, PN=25 bar, amb tap. | 1 | 17.73 | 17.73
|  |  |  | Subtotal materials: |  | 228.08
2 |  |  | Mà d'obra
mo010 |  | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | 3.945 | 28.39 | 112
mo109 |  | h | Ajudant instal·lador de gas. | 3.945 | 24.43 | 96.38
|  |  |  | Subtotal mà d'obra: |  | 208.38
3 |  |  | Costos directes complementaris
|  | % | Costos directes complementaris | 2 | 436.46 | 8.73
Cost de manteniment decennal: 40,07€ en els primers 10 anys. |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 445.19