## Full 1
IBB110 | U | Unitat interior d'aire condicionat amb distribució per conducte rectangular.
Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, de baixa silueta, sistema Bosch 5000 VRF, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model SLPD15-1 "BOSCH", potència frigorífica nominal 1,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C i de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C), potència calorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C i de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), consum elèctric nominal 0,056 kW, pressió sonora a velocitat baixa 31,4 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 538 m³/h, de 210x740x500 mm i 17,5 kg, pressió d'aire (màxima) 30 Pa, retorn posterior de l'aire (amb possibilitat de canviar a retorn inferior de l'aire), vàlvula d'expansió electrònica, presa d'aire exterior, filtre, bomba de drenatge amb una elevació de fins a 750 mm, rearmament automàtic i control remot per cable, model WRC-HP, amb 6 m de cable. Inclús elements per a suspensió del sostre. El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42bos060a |  |  | U | Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, de baixa silueta, sistema Bosch 5000 VRF, per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), model SLPD15-1 "BOSCH", potència frigorífica nominal 1,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C i de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C), potència calorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C i de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), consum elèctric nominal 0,056 kW, pressió sonora a velocitat baixa 31,4 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 538 m³/h, de 210x740x500 mm i 17,5 kg, pressió d'aire (màxima) 30 Pa, retorn posterior de l'aire (amb possibilitat de canviar a retorn inferior de l'aire), vàlvula d'expansió electrònica, presa d'aire exterior, filtre, bomba de drenatge amb una elevació de fins a 750 mm, rearmament automàtic i control remot per cable, model WRC-HP, amb 6 m de cable. | 1 | 900 | 900
mt42www090 |  |  | U | Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i volanderes corresponents. | 1 | 22 | 22
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 922
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 1.199 | 29.34 | 35.18
mo104 |  |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 1.199 | 25.25 | 30.27
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 65.45
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 987.45 | 19.75
Cost de manteniment decennal: 282,02€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 1007.2