## Full 1
IBF010 | U |  | Unitat exterior d'aire condicionat.
Combinació de tres unitats exteriors d'aire condicionat Airstage V-IV, sistema VRF bomba de calor, model AJY342LALDHH "FUJITSU", formada per una unitat model AJY126LALDH i dues unitats model AJY108LALDH, amb compressors DC Twin Rotary amb tecnologia Inverter i ventiladors CFD amb motor DC amb tecnologia Inverter, nº màxim d'unitats interiors connectables 64, rang de capacitat d'unitats interiors connectables des de 53,5 fins a 160,5 kW, potència frigorífica 107 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 24°C), potència calorífica 107 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 15°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 6°C), EER/COP: 3,32/3,93, alimentació trifàsica (400V/50Hz), consum elèctric en refrigeració/calefacció: 32,26/27,26 kW, cabal d'aire 13000 x 3 m³/h, pressió sonora en refrigeració/calefacció: 64/65 dBA, potència sonora en refrigeració/calefacció: 84/88 dBA, amplada 1240 x 3 mm, profunditat 765 mm, altura 1690 mm, pes 275 x 3 kg, diàmetre de connexió de la canonada de líquid 19,05 mm, diàmetre de connexió de la canonada de gas 41,27 mm, refrigerant R-410A, càrrega de refrigerant 11,8 x 3 kg, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 46°C, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 21°C. El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Codi |  | Unitat |  | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42fuj026h |  | U |  | Combinació de tres unitats exteriors d'aire condicionat Airstage V-IV, sistema VRF bomba de calor, model AJY342LALDHH "FUJITSU", formada per una unitat model AJY126LALDH i dues unitats model AJY108LALDH, amb compressors DC Twin Rotary amb tecnologia Inverter i ventiladors CFD amb motor DC amb tecnologia Inverter, nº màxim d'unitats interiors connectables 64, rang de capacitat d'unitats interiors connectables des de 53,5 fins a 160,5 kW, potència frigorífica 107 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 24°C), potència calorífica 107 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 15°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 6°C), EER/COP: 3,32/3,93, alimentació trifàsica (400V/50Hz), consum elèctric en refrigeració/calefacció: 32,26/27,26 kW, cabal d'aire 13000 x 3 m³/h, pressió sonora en refrigeració/calefacció: 64/65 dBA, potència sonora en refrigeració/calefacció: 84/88 dBA, amplada 1240 x 3 mm, profunditat 765 mm, altura 1690 mm, pes 275 x 3 kg, diàmetre de connexió de la canonada de líquid 19,05 mm, diàmetre de connexió de la canonada de gas 41,27 mm, refrigerant R-410A, càrrega de refrigerant 11,8 x 3 kg, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 46°C, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 21°C. | 1 | 43970 | 43970
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 43970
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  | h |  | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 11.16 | 29.34 | 327.43
mo104 |  | h |  | Ajudant instal·lador de climatització. | 11.16 | 25.25 | 281.79
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 609.22
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  | % |  | Costos directes complementaris | 2 | 44579.2 | 891.58
Cost de manteniment decennal: 15.914,78€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 45470.8