## Full 1
IBF010 | U |  | Unitat exterior d'aire condicionat.
Unitat exterior d'aire condicionat Airstage V-IV, sistema VRF bomba de calor, model AJY072LALDH "FUJITSU", amb compressor DC Twin Rotary amb tecnologia Inverter i ventilador CFD amb motor DC amb tecnologia Inverter, nº màxim d'unitats interiors connectables 17, rang de capacitat d'unitats interiors connectables des de 11,2 fins a 33,6 kW, potència frigorífica 22,4 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 24°C), potència calorífica 22,4 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 15°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 6°C), EER/COP: 3,76/4,13, alimentació trifàsica (400V/50Hz), consum elèctric en refrigeració/calefacció: 5,95/5,42 kW, cabal d'aire 11100 m³/h, pressió sonora en refrigeració/calefacció: 58/59 dBA, potència sonora en refrigeració/calefacció: 79/80 dBA, amplada 930 mm, profunditat 765 mm, altura 1690 mm, pes 252 kg, diàmetre de connexió de la canonada de líquid 12,7 mm, diàmetre de connexió de la canonada de gas 22,2 mm, refrigerant R-410A, càrrega de refrigerant 11,7 kg, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en refrigeració des de -15 fins a 46°C, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 21°C. El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Codi |  | Unitat |  | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42fuj022a |  | U |  | Unitat exterior d'aire condicionat Airstage V-IV, sistema VRF bomba de calor, model AJY072LALDH "FUJITSU", amb compressor DC Twin Rotary amb tecnologia Inverter i ventilador CFD amb motor DC amb tecnologia Inverter, nº màxim d'unitats interiors connectables 17, rang de capacitat d'unitats interiors connectables des de 11,2 fins a 33,6 kW, potència frigorífica 22,4 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 24°C), potència calorífica 22,4 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 15°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 6°C), EER/COP: 3,76/4,13, alimentació trifàsica (400V/50Hz), consum elèctric en refrigeració/calefacció: 5,95/5,42 kW, cabal d'aire 11100 m³/h, pressió sonora en refrigeració/calefacció: 58/59 dBA, potència sonora en refrigeració/calefacció: 79/80 dBA, amplada 930 mm, profunditat 765 mm, altura 1690 mm, pes 252 kg, diàmetre de connexió de la canonada de líquid 12,7 mm, diàmetre de connexió de la canonada de gas 22,2 mm, refrigerant R-410A, càrrega de refrigerant 11,7 kg, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en refrigeració des de -15 fins a 46°C, rang de funcionament de temperatura de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 21°C. | 1 | 9460 | 9460
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 9460
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  | h |  | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 7.212 | 29.34 | 211.6
mo104 |  | h |  | Ajudant instal·lador de climatització. | 7.212 | 25.25 | 182.1
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 393.7
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  | % |  | Costos directes complementaris | 2 | 9853.7 | 197.07
Cost de manteniment decennal: 3.517,77€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 10050.8