## Full 1
IBF045 | U | Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conductes tubulars.
Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema VRF, model ARXA024GLEH "FUJITSU", refrigerant R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica 7,1 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica 8 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 15°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 6°C), consum elèctric 94 W, cabal d'aire a velocitat alta/mitja/baixa: 1280/1090/920 m³/h, pressió estàtica d'aire màxima 150 Pa, pressió estàtica d'aire nominal 40 Pa, pressió sonora a velocitat alta/mitja/baixa: 31/27/24 dBA, amplada 1135 mm, profunditat 700 mm, altura 270 mm, pes 36 kg, diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8", rang de funcionament de temperatura de l'aire interior en refrigeració des de 18 fins a 30°C, rang de funcionament de temperatura de l'aire interior en calefacció des de 16 fins a 30°C, amb control remot per cable, model UTY-RNNYM, amb embocadures tubulars d'acer galvanitzat per la distribució d'aire, model UTD-RF204. Inclús elements per a suspensió del sostre. El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42fuj122a |  |  | U | Unitat interior d'aire condicionat, amb distribució per conducte rectangular, sistema VRF, model ARXA024GLEH "FUJITSU", refrigerant R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica 7,1 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 24°C), potència calorífica 8 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire interior 15°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 6°C), consum elèctric 94 W, cabal d'aire a velocitat alta/mitja/baixa: 1280/1090/920 m³/h, pressió estàtica d'aire màxima 150 Pa, pressió estàtica d'aire nominal 40 Pa, pressió sonora a velocitat alta/mitja/baixa: 31/27/24 dBA, amplada 1135 mm, profunditat 700 mm, altura 270 mm, pes 36 kg, diàmetre de connexió de la canonada de líquid 3/8", diàmetre de connexió de la canonada de gas 5/8", rang de funcionament de temperatura de l'aire interior en refrigeració des de 18 fins a 30°C, rang de funcionament de temperatura de l'aire interior en calefacció des de 16 fins a 30°C. | 1 | 1390 | 1390
mt42fuj460a |  |  | U | Embocadura tubular d'acer galvanitzat per la distribució d'aire, model UTD-RF204 "FUJITSU", de 200 mm de diàmetre, per a unitat interior d'aire condicionat. | 4 | 50 | 200
mt42fuj515a |  |  | U | Control remot per cable, model UTY-RNNYM "FUJITSU", amb possibilitat de controlar fins a 16 unitats interiors d'aire condicionat, amb sensor de temperatura ambient i programació diària i setmanal. | 1 | 240 | 240
mt42fuj900 |  |  | m | Cable bipolar, de 0,5 mm² de secció | 3 | 0.8 | 2.4
mt35aia090aa |  |  | m | Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). | 3 | 1.23 | 3.69
mt42www090 |  |  | U | Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i volanderes corresponents. | 1 | 22 | 22
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 1858.09
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 1.199 | 29.34 | 35.18
mo104 |  |  | h | Ajudant instal·lador de climatització. | 1.199 | 25.25 | 30.27
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 65.45
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 1923.54 | 38.47
Cost de manteniment decennal: 549,36€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 1962.01