## Full 1
IEQ020 | U | Bateria de condensadors.
Bateria automàtica de condensadors, per a 136 kVAr de potència reactiva, de 6 esglaons amb una relació de potència entre condensadors de 1:2:2:2:2:2, per a alimentació trifàsica a 400 V de tensió i 50 Hz de freqüència, composta per armari metàl·lic amb grau de protecció IP21, de 615x400x1330 mm; condensadors; regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid; contactors amb bloc de preinserció i resistència de descàrrega ràpida; i fusibles d'alt poder de tall. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt35pci100s1s1 |  |  | U | Bateria automàtica de condensadors, per a 136 kVAr de potència reactiva, de 6 esglaons amb una relació de potència entre condensadors de 1:2:2:2:2:2, per a alimentació trifàsica a 400 V de tensió i 50 Hz de freqüència, composta per armari metàl·lic amb grau de protecció IP21, de 615x400x1330 mm; condensadors; regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid; contactors amb bloc de preinserció i resistència de descàrrega ràpida; i fusibles d'alt poder de tall. | 1 | 4368.13 | 4368.13
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 4368.13
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo003 |  |  | h | Oficial 1ª electricista. | 4.795 | 29.34 | 140.69
mo102 |  |  | h | Ajudant electricista. | 4.795 | 25.25 | 121.07
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 261.76
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 4629.89 | 92.6
Cost de manteniment decennal: 566,70€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 4722.49