## Full 1
IOJ062 | U | Segellat de pas de cables de mitjanes dimensions, amb revestiment intumescent i panell de llana mineral. Sistema "PROMAT".
Segellat de pas de cables amb aïllament, de diàmetre exterior menor o igual de 21 mm, en mur de 15 cm d'espessor, a través d'una obertura de 100 cm², per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 90, segons UNE-EN 1366-3, amb panell rígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 80 mm d'espessor, 145 kg/m³ de densitat, revestit per la seva cara exterior amb una capa de 1 mm d'espessor de revestiment en base aquosa Promastop-CC "PROMAT" i una altra capa del mateix material, de 1 mm d'espessor aplicada sobre cables i canalitzacions de cables, en una longitud de 350 mm, i en els junts.
Codi |  |  | Unitat | Descripció |  | Rendiment |  | Preu unitari |  | Import
1 |  |  |  | Materials
mt16lra020ggs |  |  | m² | Panell rígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 80 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,05 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,039 W/(mK), Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, capacitat d'absorció d'aigua a curt termini <=1 kg/m² i factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 1,3. |  | 0.01 |  | 33.52 |  | 0.34
mt41php050a |  |  | kg | Revestiment en base aquosa Promastop-CC "PROMAT", Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, apte per a ser pintat, classe X, segons EOTA TR024. |  | 0.041 |  | 16.9 |  | 0.69
[6 empty] | Subtotal materials: |  |  |  | 1.03
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo113 |  |  | h | Peó ordinari construcció. |  | 0.073 |  | 23.81 |  | 1.74
[6 empty] | Subtotal mà d'obra: |  |  |  | 1.74
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris |  | 2 |  | 2.77 |  | 0.06
Cost de manteniment decennal: 0,31€ en els primers 10 anys. | [5 empty] | Costos directes (1+2+3): |  |  |  | 2.83
Referència i títol de la norma |  |  |  |  | Aplicabilitat(a) |  | Obligatorietat(b) |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  |  | 1072020 |  | 1072020 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada
(b) Data en què finalitza el període de coexistència
(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions