## Full 1
IOJ205 | m² | Protecció passiva contra incendis de conductes metàl·lics de ventilació i extracció de fums, amb llanes minerals, sistema "ROCKWOOL".
Sistema de protecció passiva contra incendis de conducte metàl·lic horitzontal de secció rectangular per a garantir la resistència al foc EI 120 segons UNE-EN 1366-1, sistema "ROCKWOOL", mitjançant el recobriment amb panells rígids de llana de roca volcànica Conlit Duct 120 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 14303, revestits per una de les seves cares amb una làmina d'alumini reforçat color negre, de 90 mm d'espessor. Inclús perns electrosoldats per a la fixació dels panells a la superfície metàl·lica, adhesiu a base de silicats, d'adormiment lent, Cola Conlit "ROCKWOOL", per a encolat de peces de llana de roca tipus Conlit, cinta autoadhesiva d'alumini, de color negre, per a segellat d'unions, perfils en U, d'acer galvanitzat, de 60 mm per al reforç de la trobada entre la llana mineral i el parament, i banda perimetral realitzada amb panell rígid de llana de roca volcànica, de 100 mm d'amplada per alsegellat ignífug del trobada entre la llana mineral i el parament.
Codi |  | Unitat | Descripció | Rendiment |  | Preu unitari | Import
1 |  |  | Materials
mt42cow010a |  | m² | Panell rígid de llana de roca volcànica Conlit Duct 120 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 14303, revestit per una de les seves cares amb una làmina d'alumini reforçat color negre, de 90 mm d'espessor, densitat 180 kg/m³, calor específic 840 J/kgK, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 1,4 i Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, per a la protecció contra incendis de conductes metàl·lics rectangulars. | 1.15 |  | 121.76 | 140.02
mt42coi037e |  | U | Perns electrosoldables, de 100 mm de longitud, per a fixació del panell a la superfície metàl·lica. | 15 |  | 0.15 | 2.25
mt16lrw081b |  | kg | Adhesiu a base de silicats, d'adormiment lent, Cola Conlit "ROCKWOOL", per a encolat de peces de llana de roca tipus Conlit en instal·lacions sotmeses a altes temperatures o elements de protecció passiva contra incendis. | 0.2 |  | 15.47 | 3.09
mt42coi126a |  | m | Cinta autoadhesiva d'alumini, de color negre, de 90 mm d'amplada, amb adhesiu a base de resines acríliques. | 0.9 |  | 0.01 | 0.01
mt12psg160b |  | m | Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 60 mm. | 0.67 |  | 1.14 | 0.76
mt07pcl030 |  | U | Cargol autoforadant rosca-xapa, per a fixació de xapes. | 4 |  | 0.35 | 1.4
|  |  |  | Subtotal materials: |  |  | 147.53
2 |  |  | Mà d'obra
mo054 |  | h | Oficial 1ª muntador d'aïllaments. | 0.565 |  | 29.34 | 16.58
mo101 |  | h | Ajudant muntador d'aïllaments. | 0.565 |  | 25.28 | 14.28
|  |  |  | Subtotal mà d'obra: |  |  | 30.86
3 |  |  | Costos directes complementaris
|  | % | Costos directes complementaris | 2 |  | 178.39 | 3.57
Cost de manteniment decennal: 9,10€ en els primers 10 anys. |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  |  | 181.96
Referència i títol de la norma |  |  |  | Aplicabilitat(a) | Obligatorietat(b) |  |  | Sistema(c)
EN 14303:2009+A1:2013 |  |  |  | 1112010 | 1112010 |  |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada
(b) Data en què finalitza el període de coexistència
(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions