## Full 1
IOU021 | m |  | Segellat de junt perimetral entre forjat i mur cortina, amb segellador projectable. Sistema "HILTI".
Segellat de junt perimetral entre forjat i mur cortina, amb una amplada mitjana de junt de 20 mm, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 90, amb panell rígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK) com a material de reomplert, recobert per la cara superior amb una capa de 3 mm d'espessor de segellador projectable amb propietats ignífugues, model CFS-SP WB "HILTI", color vermell.
Codi |  | Unitat |  | Descripció |  | Rendiment |  | Preu unitari |  | Import
1 |  |  |  | Materials
mt16lra010b |  | m² |  | Panell rígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, capacitat d'absorció d'aigua a curt termini <=1 kg/m² i factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 1. |  | 0.02 |  | 13.59 |  | 0.27
mt41phi030g |  | l |  | Segellador projectable amb propietats ignífugues, model CFS-SP WB "HILTI", color vermell, per a segellat de penetracions. |  | 0.15 |  | 33.85 |  | 5.08
[6 empty] | Subtotal materials: |  |  |  | 5.35
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo113 |  | h |  | Peó ordinari construcció. |  | 0.144 |  | 23.81 |  | 3.43
[6 empty] | Subtotal mà d'obra: |  |  |  | 3.43
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  | % |  | Costos directes complementaris |  | 2 |  | 8.78 |  | 0.18
Cost de manteniment decennal: 0,99€ en els primers 10 anys. | [5 empty] | Costos directes (1+2+3): |  |  |  | 8.96
Referència i títol de la norma |  |  |  |  | Aplicabilitat(a) |  | Obligatorietat(b) |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  |  | 1072020 |  | 1072020 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada
(b) Data en què finalitza el període de coexistència
(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions